## 服务内容及要求：

### 消防维保服务

一、消防维保内容

| 序号 | 名 称 | 人民大道院区 | 欢乐街院区 | 合计数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 报警控制器(台） | 5 | 1 | 6 | 控制器主机 |
| 1.2 | 气体灭火控制器（台） | 6 | 0 | 6 | 气体控制主机 |
| 1.3 | 消防广播系统（套） | 1 | 1 | 2 | 全系统 |
| 1.4 | 消防电话系统（套） | 1 | 1 | 2 | 全系统 |
| 1.5 | 报警控制编码设备点（约） | 5541 | 1181 | 6722 | 现场设备 |
| 1.6 | 报警回路 | 25 | 6 | 31 | 按控制器回路 |
| 1.7 | 消防加压设备 | 4 | 4 | 8 | 消防水泵、稳压泵及配套控制箱 |
| 1.8 | 喷淋系统管网 | 1 | 1 | 2 | 湿式报警阀组、水流指示器、阀门及信号阀，末端试水装置、喷淋头、水泵接合器、压力开关等设施。（不含消防水管） |
| 1.9 | 消火栓箱系统管网 | 1 | 1 | 2 | 管道阀门、消火栓箱及附件、水泵接合器、流量开关、室外消火栓。（不含消防水管） |
| 1.10 | 机械送风排烟系统设施 | 1 | 1 | 2 | 消防送风机、消防排烟机及控制柜、防火阀、正压送风口、排烟防火阀 |
| 1.11 | 防火卷帘门 | 29 | 0 | 29 | 防火卷帘门控制器、防火卷帘门 |

二、维保主要内容：

| 序号 | 维护项目 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 火灾报警控制器 | 对火灾报警控制器做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；检查控制器运行有无过热、异常噪音的现象；检测火灾报警功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、显示与记录打印功能、自检功能、隔离（屏蔽）功能，并有检查保养记录。 |
| 2.2 | 烟/温感 | 对烟/温感做外观检查，清洗或清除积尘和异物；对烟/温感报警设备做检测。 |
| 2.3 | 消防电话 | 检查现场消防电话与电话主机通话是否正常，清洁、紧固接线，对地电阻测试。 |
| 2.4 | 手动报警按钮 | 对手动报警按钮做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线，对地电阻测试和回路电阻测试，报警功能测试 |
| 2.5 | 消防水泵、控制箱及组件 | 检查消火栓按钮及线路并做远控试验；测试水泵控制箱的输入/输出信号显示及联动控制；检查水泵之入水管/出水管(包括闸阀、止回阀、隔沙器、伸缩接头及其他配件)有否损坏；清洁水泵及控制柜。水泵盘动试验。检查接地线有无松动、锈蚀。检查水泵轴承润滑是否正常、运行有无噪声，风扇运转是否正常、有无擦边现象，清理电机表面灰尘 |
| 2.6 | 防火门及防火卷帘外观 | 防火门及防火卷帘外观检查，是否收到位，不影响使用。 |
| 2.7 | 防火卷帘控制箱 | 检查紧固线路、自动控制功能、手动控制功能、火灾报警功能、信号反馈功能、延时功能、手动急停优先功能、故障报警功能。 |
| 2.8 | 灭火剂储存容器 | 检查有无腐蚀和脱落现象，容器是否符合数量，压力是否符合设计要求。 |
| 2.9 | 气体灭火控制器 | 检查电气接线是否完整，端子有无松动损伤；模拟试验时各信号反映应正常。 |
| 2.10 | 广播喇叭 | 检查广播喇叭的声响是否正常。 |
| 2.11 | 广播主机设备 | 清洁除尘、检查主机设备、线路，紧固各接线端子。 |
| 2.12 | 中央控制机 | 检查设备控制功能是否正常 |

1.接到采购人故障报修后维修人员1小时内到现场，一般故障在24小时内修好，紧急故障需在1小时内到达现场并尽快处理完成。重大故障应在48小时内修好。

2.月度检查：主要包括系统设备的运行状态，设备的日常护理保结，对出现异常的检修。检查过程中应如实填写相关的检查记录，未能及时处理的事宜应按规定要求予以报告并进行跟进处理。月份日常巡检应确保系统处在受控环境下正常运行，及时解决系统出现的各类异常事项。

3.季度检查和年度设备检查：包括月度日常检查的全部内容及系统回路绝缘检查。重点对报警器、控制柜、现场探测设备及联动执行设备进行全部功能性检查。检查过程中应如实填写相关的检查记录，并及时提交记录。未能及时处理的事宜应按规定要求予以报告并进行跟进处理。季度检查采用抽样检查的方式，年度检查采用全系统检查方式。季度检查和年度设备检查应确保系统处在受控环境下正常运行，系统设备处于无缺陷状态，及时解决系统出现的各类异常事项。对系统设备状态进行评估，采取纠正及预防措施改善设备运行质量.

三．维保服务要求：

1.投标人须提供社会消防技术服务信息系统注册的工商信息，具有足够的相关技术人员，持证上岗。

2.投标人指派采购人认可的2名固定专业人员（含一名注册消防工程师）长期驻点医院进行维保工作，当固定维保人员无法完成维保任务时，投标人需无条件及时增派人员。

3.每季度要进行一次全消防联动测试，并维修好系统故障。

4.工作人员需佩戴统一识别证，统一着装，工作服干净整洁。

5.检查并记录系统缺失，特殊问题提出相应解决方案，以文本档和电子档形式向采购人报告。

6.会同采购人配合消防大队检查，确保消防检查工作顺利进行。做到有备无患。

7.提供消防系统工程维保服务承诺书，建立系统维护技术资料。

8.配合采购人进行消防演习。

9.中标人应做好各项安全防范工作，所聘用的工作人员发生安全事故（伤、亡）及其他意外或出现违法乱纪行为，均由中标人负责，并承担由此产生的一切费用和法律责任，与采购人无关。

10.在合同期内，由于中标人采购并安装的产品设备出现质量问题造成系统运行故障，供应商应承担相应的违约责任并及时免费更换故障产品设备。