污水处理站改扩建初步设计服务项目参数资料
1、 项目简介：
对医院污水处理站改扩建项目进行初步设计。将现有设计处理量750m3/d污水处理站进行完善性维修、恢复，并新建设计污水处理量1250 m3/d污水处理站。
2、 服务要求：
（1）设计原则
严格遵守国家及地方的环保法规，认真执行有关的技术规范。对本项目的污水进行综合治理，力求获得最大的环境效益、社会效益和经济效益；

污水处理流程要简单、可靠、先进、能耗低、投资少，占地面积小。积极慎重采用新技术、新材料、新设备，在保证出水达标的情况下，尽量减少工程投资与运行费用；

要充分考虑气候条件，采用安全可靠的工艺路线和设计参数，确保污水处理的达标和投资的安全性；

采用国内外成熟先进技术，尽量降低工程投资、缩短施工周期、降低运行费用；

选用质量可靠的仪表，以提高工程的自动化水平，使运行管理简单、方便，尽量减少操作人员，并保证处理效果；

充分考虑现场的实际情况和客观条件；合理利用或妥善处置分离出的固体废弃物，避免二次污染。
（2）设计依据
中华人民共和国《水污染防治法》
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013

《医院污水处理设计规范》（CECS07:2004）
《氯气安全规程》（GB11984）
《环境保护产品技术要求 悬挂式填料》（HJ/T 245）
《环境保护产品技术要求 旋转式细格栅》（HJ/T 250）
《环境保护产品技术要求 罗茨鼓风机》（HJ/T 251）
《给水排水设计手册》（1~11册）
《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-1988）
《室外排水设计规范》（GB50014-2006）
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）
《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）
《给水排水工程结构设计规范》（GB50069-2002）
《建筑结构荷载设计规范》（GB50009-2001）
《建筑地基基础设计规范》（G50007-2011）
《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）
《工业与民用供配电系统设计规范》（GB50052-2009）
《低压配电装置及线路设计规范》（GB50054-92）
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-92）
其它相关的设计规范业主提供的现污水站相关图纸、地质资料等
（3）设计进出水质要求
[image: image1.png]CODew | BODs | SSv | AHHE AR
MEEH 4

(mgL) <| (mglL) | (mgi) o] B (mglL) =
Ak | <5000 2000 | %3000 | 1x108 4L -
$okkRe| <2500 <1000 <60- | <5000 /Lo A FHH O ERT, 2-8)





注：出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。
设计废气排放要求
表3-1 设计废气排放要求[image: image2.png]L FrAEA

A (mgm®) - 1.0-
il (mg/m3) - 0.03.
BURRE CERED - 10+

HA (mgm?®) - 0.1«

e CHRALERSS 3 I m R B 20 0%+ 1.





污泥排放要求
表4-1 医疗机构污泥排放要求
[image: image3.png]SR AL

JTHLR S PN MBSO - | Wi eE .| GEA%FF I | L g aE
ZEA ST BRI AN
REESTS <100 — —. —. >95.

AP R -




（4）污水站处理工艺
现污水站维持处理工艺不变；
新污水站推荐采用如下处理工艺，各投标单位可根据需要进行细化、局部调整。
污水处理工艺： 格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池
污泥处理工艺：污泥重力浓缩+污泥机械脱水

尾气处理工艺：尾气收集+高效离子除臭
三、投标人资质：
1、在中华人民共和国境内注册和能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、具备市政行业（排水工程）或环保工程相关资质；
5、遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规和规章；
6、本项目不接受联合体投标。
