一、综述

医检验科为符合复评“三甲”条款中关于实验室电、水、环境温湿度、试剂保存温度实施日常监控的要求，特申请配置检验科动环监控的采集器、探头、管线及相关调试服务，该配置完成后，采集的数据必须兼容我院信息科前期已建好的动力环境监控平台，以便统一管理。该平台可24小时采集数据并可实时推送预警信息。实时监控整个实验室（包括欢乐街院区、城东院区）运行状态。预算金额：19.20万元（含税，总价包干）

二、采购需求

打"★"号条款为商务、技术要求的实质性条款（关键性参数及要求），应满足或优于，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。打“▲"号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。其他未标注的条款为一般技术参数。

采购清单

	检验科动力环境监控配置清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	一、系统显示部分
	

	1
	电视机
	台
	1
	

	2
	工控迷你电脑
	套
	1
	

	3
	无线键盘鼠标
	套
	1
	

	二、城东院区基础网络部分
	

	1
	放装式普通AP
	台
	8
	

	2
	24口POE交换机
	个
	1
	

	三、主院区检验科（含门诊一楼与医技楼3楼）
	

	1
	嵌入式数据采集器（8口）
	台
	1
	8路主机，更换2楼主机

	2
	温湿度传感器
	个
	27
	

	3
	无线温湿度传感器
	个
	23
	

	4
	无线温湿度传感器（双探头）
	个
	13
	

	5
	主院区协议解析汇聚
	套
	1
	

	6
	UPS主机监控
	套
	20
	含协议开发和无线传输采集器

	四、欢乐街院区-检验科
	

	1
	嵌入式数据采集器
	台
	0
	用主院区更换的

	2
	温湿度传感器
	个
	3
	

	3
	无线温湿度传感器
	个
	2
	

	4
	无线温湿度传感器（双探头）
	个
	1
	

	5
	欢乐街院区协议解析汇聚
	套
	1
	

	6
	UPS主机监控
	套
	1
	含协议开发和无线传输采集器

	五、城东-检验科
	

	1
	嵌入式数据采集器（4口）
	台
	1
	

	2
	温湿度传感器
	个
	14
	

	3
	无线温湿度传感器
	个
	4
	

	4
	无线温湿度传感器（双探头）
	个
	11
	

	5
	城东院区协议解析汇聚
	套
	1
	

	六、主机房漏水监测
	

	1
	漏水监控绳
	套
	2
	

	七、辅材施工
	

	1
	管线辅材、管线敷设及安装调试
	项
	1
	


交货期：合同签订之日起30日内完成交货

质保期：产品验收合格后1年
2、技术参数

	技术指标
	具体功能要求

	电视机
	≥65寸显示器

	工控迷你电脑
	≥i3十代/8GB/256G，USB*2，视频端口，HDMI*1，以太网口*1

	放装式普通AP
	▲可以5G与2.4G同时工作，和原有无线网络进行对接。

	24口POE交换机
	1、交换容量与转发性能：背板带宽≥50Gbps，转发性能≥77Mpps，

2、接口数量:下行 24个10/100/1000M以太网电口，上行 2个1000M以太网光口，POE及POE+供电端口 24个 POE:370瓦 

	嵌入式数据采集器（8口）（核心产品）
	▲1、19英寸机架式安装,8口网络型数据采集主机，将各传感器485信号转换为TCP/IP信号接入网络；

2、支持TCP/IP,ModbusRTU等通用协议；

3、处理能力强大: CPU ≥32bit ≥100MHz,内存 ≥2M ；

4、网口:10Mbp/s,内嵌2KV光电隔离； 

5、计数通道：≥8 ；

6、最大输入频率： 100Hz ；最小脉冲宽度： 5ms ；

7、工作温度：-25 ℃ ~ 75 ℃；存储温度：-30 ℃ ~ 85 ℃；相对湿度：5 ~ 95%, 无冷凝；

▲8、提供检测机构关于本产品的CE LVD、CE EMC证书并加盖检测机构公章

	温湿度传感器
	1、温度检测范围：-40°C ～ +75°C，-67°F ～ +167°F；

2、温度精度为±0.1°C，湿度精度为±0.1%；

温度分辩度为1°C， 1°F；

3、湿度检测范围：0～100%；湿度分辩度为0.5%；

	无线温湿度传感器
	1、高品质温湿度测量单元，单探头可外延，探头线最长可达 30 米；

▲2、通过 WIFI 方式上传数据，支持局域网内通信、跨网关广域网通信，支持二次开发；

3、支持动态域名解析 DNS；

4、设备参数通过 485 配置，简单方便；

5、温湿度采集频率 2s/次，数据上传频率 1s~10000 s/次可设；

6、内置报警功能，可进行报警的上下限值及回差值设置；

7、设备适应 DC10~30V 宽电压供电。

	无线温湿度传感器（双探头）
	1、高品质温湿度测量单元，双探头可外延，探头线最长可达 30 米；

▲2、通过 WIFI 方式上传数据，支持局域网内通信、跨网关广域网通信，支持二次开发；

3、支持动态域名解析 DNS；

4、设备参数通过 485 配置，简单方便；

5、温湿度采集频率 2s/次，数据上传频率 1s~10000 s/次可设；

6、内置报警功能，可进行报警的上下限值及回差值设置；

7、设备适应 DC10~30V 宽电压供电。

	协议解析汇聚
	▲接入调试至原有动环系统，提供原厂承诺函；

	UPS主机监控
	▲协议解析，接入调试至原有动环系统，提供原厂承诺函；

	嵌入式数据采集器（4口）
	▲1、19英寸机架式安装,4口网络型数据采集主机，将各传感器485信号转换为TCP/IP信号接入网络；

2、支持TCP/IP,ModbusRTU等通用协议；

3、处理能力强大:32bit 100MHz CPU,2M 内存；

4、网口:10Mbp/s,内嵌2KV光电隔离； 

5、计数通道：8 ；最大计数值：16-bit (65535) ；

6、最大输入频率： 100Hz ；最小脉冲宽度： 5ms ；

7、工作温度：-25 ℃ ~ 75 ℃；存储温度：-30 ℃ ~ 85 ℃；相对湿度：5 ~ 95%, 无冷凝；

▲8、提供检测机构关于本产品的CE LVD、CE EMC证书并加盖检测机构公章

	漏水监控绳
	1、实时采集漏水报警位置；

2、声音设置灵活：声音有/无，声音锁定/不锁定；

3、丰富的指示灯内容，闪动代表有未确认警报；

4、兼容多种感应线；可调节灵敏度。带有配套的公母接插头，便于线缆间快捷稳定的连接，方便后续维护；采用导电聚合物技术与含氟聚合物构造，具有强韧的机械性与耐氧化、耐磨损特性；

5、包含两根嵌入含氟聚合物传感线及两根连续性检测线，螺旋式、围绕中轴压制而成，减少电磁污染及误报几率 

▲6、提供检测机构关于本产品的CE LVD、CE EMC证书并加盖检测机构公章，提供检测机构关于本产品的产品防爆认证证书和检测报告并加盖检测机构公章


三、评分办法

	项目
	分项名称
	评分标准
	性质
	满分

	价格

部分（30分）
	投标价格（低价

优先法）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价（落实政府采购政策价格扣除后）／投标报价（落实政府采购政策价格扣除后）)×100×30%
	客观分
	30

	技术

部分（52分）
	产品

技术

参数

响应
	所投产品完全满足或优于采购需求中不带▲号的一般技术参数要求的，共计36项得18分。每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。

所投产品完全满足或优于采购需求中带▲号的一般技术参数要求的，共计10项得20分。，每一项负偏离扣2分，扣完为止。

所有投标人须提供投标产品的技术参数证明文件，如国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告或制造商原厂技术白皮书或产品操作手册或说明书或原厂技术彩页图等，比选文件中明确要求佐证材料的，需按比选文件要求提供。否则将判定为负偏离。（自行拟制技术参数偏离表）
	客观分
	38

	
	技术

培训
	投标人提供的人员培训计划进行打分，包括但不限于:①培训服务体系②技术支持③培训计划。。

上述每项内容详细、清晰完整、符合标准的得2分;每项内容中存在缺陷(缺陷是指:内容简略、内容与本项目实际需求不符、不符合相关规范及标准)的每处扣1分最低得0分;不提供不得分。最多得6分。
	主观分
	6

	
	售后

服务

方案
	根据投标人针对本项目制定具体的售后服务方案进行打分，内容包含但不限于:①服务体系②人员安排③产品备件售后及期限④质保期和违约处罚措施。上述每项内容详细、清晰完整、符合标准的得2分;每项内容中存在缺陷(缺陷是指:内容简略、内容与本项自实际需求不符、不符合相关规范及标准)的每处扣 1.5分，最低得0分;不提供不得分。最多得8分。
	主观分
	8                                                 

	商务

部分（18分）
	类似

业绩
	投标人或产品制造商近三年（从投标截止日往前推算的三年）具有所投产品（核心产品）类似项目供货业绩的，每提供1个供货业绩得3分，最高得9分。（单一业主只算一个业绩，提供对应业绩合同或中标通知书复印件加盖公章）
	客观分
	9

	
	用户

评价
	提供上述业绩对应的用户评价证明材料，评价良好的每提供1个得2分，最高得6分。（提供加盖业主公章的用户评价证明材料）
	客观分
	6

	
	产品授权（原厂售后

服务承诺）
	供应商是所响应的环境监控产品（核心产品）的制造商并提供售后服务承诺函的得3分；

供应商不是所响应的环境监控产品（核心产品）的制造商，取得环境监控产品（核心产品）的制造商针对此项目所响应产品的正式授权并提供原厂售后服务承诺函的得3分；本项最高得3分，其他情况不计分。
	客观分
	3

	合  计
	
	100分


规则：1、评审委员会小组由纪检部门随机抽选医院专家库2人、主管负责部门人1人，共三人组成。

报价仅为一次报价

3、比选文件包括报名资料及评分办法支撑的打分依据，文件必须胶装,不得虚假应标，否则追究其法律责任。

